## Project_Spec
Parameter_Key | Value | Allowed_Options / Guide
project_name | پمپ‌خانه صنعتی (MDB-PUMP-02) | نام پروژه
panel_tag | +MCC1 | کد مکان تابلو
nominal_voltage_v | 400 | ولتاژ خط به ولت
earthing_system | TN-S | TN-S ¦ TN-C-S ¦ TT ¦ IT
panel_type | MCC | نوع تابلو: MCC ¦ DISTRIBUTION ¦ CONTROL ¦ PUMP_STATION
special_scenario | NONE | سناریو: NONE ¦ FIRE_PUMP ¦ ATS_MAINS_GEN ¦ FIRE_PUMP_BYPASS
prospective_ik_ka | 22 | اتصال کوتاه (kA)
transformer_kva | 1600 | توان ترانس (kVA) — برای محاسبه Ik
transformer_uk_pct | 6 | ولتاژ اتصال کوتاه ترانس (%)
ambient_temp_c | 40 | دمای محیط (°C)
max_internal_temp_c | 50 | دمای داخل تابلو (°C)
altitude_m | 1000 | ارتفاع از دریا (m)
target_ip | IP54 | IP۵۴ ¦ IP۶۵
internal_separation_form | Form 2b | Form ۱ ¦ Form ۲b
simultaneity_factor_ks | 0.85 | ضریب هم‌زمانی
spare_factor | 0.2 | ضریب رزرو
plc_hmi_24vdc_power_w | 55 | توان PLC و HMI (W)
simultaneous_motor_starts | 2 | تعداد استارت هم‌زمان
preferred_manufacturer | ANY | سازنده ترجیحی: ANY (همه) یا نام سازنده مانند ABB / Schneider / Eaton / Siemens

## Feeders_List
کد فیدر | +Location | شرح بار | نوع بار | توان (kW) | فاز | cos φ | راندمان | ضریب تقاضا | طول کابل (m) | مقطع (mm²) | پریز؟ | جنس هادی | عایق | روش نصب | مقاوم حریق | THDi% | پمپ آتش‌نشان
F01 | +MCC1 | پمپ سیرکولاسیون ۱ (۱۵kW DOL) | MOTOR_DOL | 15 | 3 | 0.85 | 0.91 | 1 | 45 |  | FALSE | CU | PVC | C | FALSE |  | FALSE
F02 | +MCC1 | کمپرسور (۳۰kW Star-Delta) | MOTOR_STAR_DELTA | 30 | 3 | 0.86 | 0.93 | 1 | 55 |  | FALSE | CU | PVC | C | FALSE |  | FALSE
F03 | +MCC1 | پمپ VFD (۱۸.۵kW) | MOTOR_VFD | 18.5 | 3 | 0.95 | 0.9 | 1 | 40 |  | FALSE | CU | XLPE | E | FALSE | 40 | FALSE
F04 | +MCC1 | روشنایی و پریز (۱۲kW) | LIGHTING_SOCKET | 12 | 3 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60 |  | TRUE | CU | PVC | C | FALSE |  | FALSE

## Guide_&_Definitions
Field | Description (FA) | Description (EN) | Description (DE) | Allowed values / Unit | Example
project_name | نام پروژه (در عنوان گزارش‌ها و نقشه‌ها نمایش داده می‌شود) | Project name (shown in report and drawing titles) | Projektname (erscheint in Berichts- und Zeichnungstiteln) | Text | Pump Station (MDB-PUMP-02)
panel_tag | تگ مکان نصب طبق IEC 81346 (پیشوند +) | Location tag per IEC 81346 (+ prefix) | Ortskennzeichen nach IEC 81346 (+ Präfix) | Text | +MCC1
nominal_voltage_v | ولتاژ نامی شبکه (V) | Nominal supply voltage (V) | Netz-Nennspannung (V) | V (e.g. 400) | 400
earthing_system | سیستم زمین (نوع اتصال شبکه) | Earthing system (network connection type) | Erdungssystem (Netzanschlussart) | TN-S ¦ TN-C-S ¦ TT ¦ IT | TN-S
panel_type | نوع تابلو | Panel type | Schaltschranktyp | MCC ¦ DISTRIBUTION ¦ CONTROL ¦ PUMP_STATION | MCC
special_scenario | سناریوی ویژه پروژه (پمپ آتش، ATS و ...) | Special project scenario (fire pump, ATS, ...) | Sonderprojektszenario (Feuerlöschpumpe, ATS, ...) | NONE ¦ FIRE_PUMP ¦ ATS_MAINS_GEN ¦ FIRE_PUMP_BYPASS ¦ ATS_MAINS_MAINS ¦ UPS_CRITICAL ¦ EMERGENCY_LIGHTING | NONE
prospective_ik_ka | جریان اتصال کوتاه احتمالی در محل نصب (kA)؛ خالی = برآورد از ترانس | Prospective short-circuit current at installation point (kA); empty = estimated from transformer | Prospektiver Kurzschlussstrom am Einbauort (kA); leer = aus Transformator geschätzt | kA | 22
transformer_kva | توان نامی ترانس تغذیه (kVA) | Feeding transformer rating (kVA) | Nennleistung des speisenden Transformators (kVA) | kVA | 1600
transformer_uk_pct | ولتاژ اتصال کوتاه ترانس (%) | Transformer short-circuit voltage (%) | Kurzschlussspannung des Transformators (%) | % (1-20) | 6
ambient_temp_c | دمای محیط (°C) | Ambient temperature (°C) | Umgebungstemperatur (°C) | °C | 40
max_internal_temp_c | حداکثر دمای مجاز داخل تابلو (°C) | Max. allowed temperature inside the panel (°C) | Max. zulässige Innentemperatur (°C) | °C (35-70) | 50
altitude_m | ارتفاع نصب از سطح دریا (m) | Installation altitude above sea level (m) | Aufstellungshöhe über NN (m) | m (0-4000) | 1000
target_ip | درجه حفاظت هدف بدنه تابلو | Target enclosure ingress protection rating | Angestrebte Schutzart des Gehäuses | IP54 ¦ IP55 ¦ IP66 | IP54
internal_separation_form | فرم جداسازی داخلی (IEC 61439-2) | Internal separation form (IEC 61439-2) | Innere Unterteilung (IEC 61439-2) | Form 1 ¦ Form 2b ¦ Form 3b ¦ Form 4b | Form 2b
simultaneity_factor_ks | ضریب هم‌زمانی کل بارها | Overall load simultaneity factor | Gleichzeitigkeitsfaktor der Lasten | 0.1 - 1.0 | 0.85
spare_factor | ضریب رزرو برای شینه و کلید اصلی | Spare capacity factor for busbar and main breaker | Reservefaktor für Sammelschiene und Hauptschalter | 0.0 - 1.0 | 0.20
plc_hmi_24vdc_power_w | توان پیوسته PLC/HMI در مدار ۲۴V DC (W) | Continuous PLC/HMI power on 24V DC circuit (W) | Dauerleistung PLC/HMI am 24-V-DC-Kreis (W) | W | 55
simultaneous_motor_starts | حداکثر تعداد موتورهای هم‌زمان در حال استارت | Max. number of motors starting simultaneously | Max. Anzahl gleichzeitig startender Motoren | 1 - 10 | 2
preferred_manufacturer | سازنده ترجیحی تجهیزات (ANY = انتخاب آزاد) | Preferred equipment manufacturer (ANY = free choice) | Bevorzugter Gerätehersteller (ANY = freie Wahl) | Text (e.g. SIEMENS, SCHNEIDER, ANY) | ANY
feeder_id | شناسه یکتای فیدر | Unique feeder identifier | Eindeutige Abgangskennung | Text | F01
func_tag | تگ عملکرد طبق IEC 81346 (پیشوند =) | Function tag per IEC 81346 (= prefix) | Funktionskennzeichen nach IEC 81346 (= Präfix) | Text
loc_tag | تگ مکان نصب | Location tag | Ortskennzeichen | Text | +MCC1
description | شرح مصرف‌کننده | Load description | Lastbeschreibung | Text | Main pump
load_type | نوع بار | Load type | Lastart | MOTOR_DOL ¦ MOTOR_STAR_DELTA ¦ MOTOR_SOFT_STARTER ¦ MOTOR_VFD ¦ SUB_FEEDER ¦ LIGHTING_SOCKET ¦ HEATER_RESISTIVE | MOTOR_DOL
power_kw | توان نامی بار (kW) | Rated load power (kW) | Nennleistung der Last (kW) | kW (>0) | 15
phases | تعداد فاز | Number of phases | Phasenzahl | 1 ¦ 2 ¦ 3 | 3
cos_phi | ضریب توان بار؛ خالی = پیش‌فرض بر اساس نوع بار | Load power factor; empty = default by load type | Leistungsfaktor der Last; leer = Standard je Lastart | 0.1 - 1.0 | 0.85
efficiency | راندمان؛ خالی = 1.0 | Efficiency; empty = 1.0 | Wirkungsgrad; leer = 1,0 | 0.1 - 1.0 | 0.91
demand_factor_kd | ضریب تقاضای بار | Load demand factor | Bedarfsfaktor der Last | 0.1 - 1.0 | 1.0
cable_length_m | طول کابل تا مصرف‌کننده (m) | Cable length to load (m) | Kabellänge zur Last (m) | m | 45
cable_section_mm2 | سطح مقطع کابل موجود؛ خالی = انتخاب خودکار | Existing cable cross-section; empty = auto-select | Vorhandener Kabelquerschnitt; leer = automatische Wahl | mm² (e.g. 2.5, 4, 6, 10, 16, ...)
has_socket_outlets | وجود پریز خروجی در فیدر | Feeder has socket outlets | Abgang mit Steckdosen | TRUE ¦ FALSE | FALSE
conductor_material | جنس هادی کابل | Cable conductor material | Kabelleiterwerkstoff | CU ¦ AL | CU
insulation | نوع عایق کابل | Cable insulation type | Kabelisolierung | PVC ¦ XLPE | PVC
installation_method | روش نصب کابل (IEC 60364-5-52) | Cable installation method (IEC 60364-5-52) | Verlegeart des Kabels (IEC 60364-5-52) | C ¦ B1 ¦ E ¦ F | C
fire_resistant | کابل مقاوم در برابر آتش | Fire-resistant cable | Feuerbeständiges Kabel | TRUE ¦ FALSE | FALSE
thdi_pct | اعوجاج هارمونیکی جریان بار (%)؛ خالی = بدون هارمونیک | Load current harmonic distortion THDi (%); empty = none | Oberschwingungsgehalt THDi der Last (%); leer = keine | % (0-100) | 40
fire_pump_service | سرویس پمپ آتش‌نشانی (قواعد ویژه) | Fire pump service (special rules) | Feuerlöschpumpen-Betrieb (Sonderregeln) | TRUE ¦ FALSE | FALSE